Éttermi légtisztítók bevizsgálása

Finanszírozó: Munkavédelmi alap és a bevont cégek

Projekt: Dohányfüstös éttermi levegő tisztítása

Készítette: Seppo Enbom

Összefoglalás

A beszámolóban ellenőrizzük az éttermekben használatos légtisztítók hatékonyságát; 6 gép összevetésével. A meghatározott vizsgált jellemzők: hangerő, légáramlat, részecskeleválasztás, és hatékonyság (hatékony légáramlat) a dohányfüst szénhidrogén- és részecskeszűrésre vonatkozóan. 

A legjelentősebb jellemző a hatékony légáramlat amely óriási szórást mutatott:

9-275 dm3/s a dohányfüst szénhidrogénjét vizsgálva; míg a dohányfüst részecsketartalmát elemezve: 36-277 dm3/s. 

A szénhidrogén leválasztási foka 17-99 % között váltakozott és a dohányfüst részecsketartalmának leválasztása 66-99 % között.

A vizsgálat nem tért ki a légtisztítók használatának gazdaságosságára viszonyítva azt a gyakori teljes szellőztetéshez. A légtisztítók használata gazdaságosabb, hatékonyabb a régebbi épületekben, ahol a szükséges légcsere biztosítása épületszerkezeti, fűtési rendszerbeli változtatásokkal is járna.

Aláírók:

	Matti Lehtimäki

Seppo Enbom
	helyettes kutatási igazgató

projektigazgató
	


Aimo Taipale


ellenőr

A vizsgálatban résztvevők:

	Sor-szám
	Gyártó
	Forgalmazó
	Márkanév
	Típus

	1.
	Eagle Filter Oy
	PHJ-Markkinointi Oy
	Resto Clear
	2000

	2.
	Filtec Finland Oy
	Filtec Finland Oy
	Filtec
	4003

	3.
	Birgersson International Ab
	Falktor Oy
	Bingo
	622

	4. 
	Raippalinna
	Raippalinna
	Clean Air
	1000

	5.
	Stik environment
	Julkiskaluste Systems Oy
	Casadron
	D 0000477

	6.
	N&O Partanen Oy
	Ilmalinja Oy
	Air Cleaner
	2000


 

EREDMÉNYEK

Hangerő

A berendezéseket fél-visszhangmentes laborban vizsgáltuk.

A légszűrők hangereje LwA (dB)

	Sorszám
	Hangerő LwA (dB)

	 
	Fokozat

1
	Fokozat 

2
	Fokozat

3
	Fokozat

4
	Fokozat 

5

	1
	40
	53,7
	59,5
	66,5
	76,6

	2
	<37,4
	47,9
	53,1
	60,9
	73,1

	3
	49,4
	55,7
	61,8
	66,4
	69,9

	4
	<38,6
	54,5
	60,4
	64,4
	68,5

	5
	52,4
	65,7
	 
	 
	 

	6
	<45,6
	54,6
	59,8
	64,6
	70,0


Légáramlat

A berendezéseket terhelési laborban vizsgáltuk, terheléskiegyenlítési módszerrel

Légszűrők légáramlat adatai dm3/s

	Sorszám
	Légáramlat dm3/s

	 
	Fokozat

1
	Fokozat 

2
	Fokozat

3
	Fokozat

4
	Fokozat 

5

	1
	nincs adat
	64
	92
	141
	228

	2
	nincs adat
	78
	100
	156
	276

	3
	48
	79
	125
	179
	208

	4
	18
	42
	61
	95
	168

	5
	32
	55
	 
	 
	 

	6
	50
	125
	173
	224
	283


Részecskeleválasztás

A légtisztítók részecske leválasztása % (terheletlen berendezés esetén

	Sorszám
	Részecskeleválasztás %

	 
	Részecskeméret

0,4 µm
	Részecskeméret

0,9 µm
	Részecskeméret

2,5 µm

	1
	99,1
	99,7
	99,9

	2
	98,5
	99,3
	99,9

	3
	99,8
	99,8
	99,9

	4
	84,2
	94,5
	99,4

	5
	71,0
	84,2
	99,0

	6
	98,7
	99,7
	99,8


 

 

A légtisztítók részecske leválasztása % (terhelt berendezés esetén)

	Sorszám
	Részecskeleválasztás %

	 
	Részecskeméret

0,4 µm
	Részecskeméret

0,9 µm
	Részecskeméret

2,5 µm

	1
	99,4
	99,8
	99,7

	2
	98,4
	99,2
	99,8

	3
	99,8
	99,8
	99,9

	4
	84,9
	94,9
	99,4

	5
	24,3
	36,7
	89,3

	6
	98,2
	99,6
	99,9


Szénmonoxid

A szénmonoxid leválasztását csak egy kiválasztott gépen (2. sorszám) vizsgáltuk. Ez nem választotta le a szénmonoxidot.

Dohányfüst szénhidrogén tartalmának leválasztása

A szénhidrogének leválasztási fokát a dohányfüst-terheléssel együtt vizsgáltuk. 

A szénhidrogén tartalom a szűrés előtt 5-8 mg/m3

Szénhidrogének leválasztási foka %

	Sorszám
	Leválasztás %

	 
	Terhelés 0 %
	Terhelés 50 %
	Terhelés 100 %

	1
	79
	52
	47

	2
	63
	44
	37

	3
	98
	94
	90

	4
	99
	97
	96

	5
	36
	nem sikerült
	17

	6
	97
	94
	92


A nikotin leválasztási fokát nem lehet pontosan megállapítani. 

A nikotin és a B-Nico közös leválasztási értéke a következő táblázatban található

Nikotin és B-Niko közös leválasztási értéke %

	Sorszám
	Leválasztás %

	 
	Terhelés 0 %
	Terhelés 50 %
	Terhelés 100 %

	1
	70
	67
	61

	2
	58
	54
	58

	3
	98
	97
	97

	4
	99
	99
	98

	5
	71
	nem sikerült
	43

	6
	98
	97
	98


 

Dohányfüst részecsketartalom tömegleválasztási foka

A dohányfüst részecske tartalmának tömegleválasztási fokát szűrés módszerrel vizsgáltuk.

A dohányfüst részecsketartalma a tisztítás előtt 3 mg/m3 

Tömegleválasztási fok a dohányfüst részecskéire %

	Sorszám
	Leválasztás %

	 
	Terhelés 0 %
	Terhelés 50 %
	Terhelés 100 %

	1
	99
	99
	99

	2
	99
	99
	99

	3
	99
	99
	99

	4
	93
	92
	93

	5
	92
	74
	66

	6
	98
	98
	98


Hatékony légáramlás

A hatékony légáramlat jelzi a legjobban a légszűrők hatását a beltéri levegőre, ami a leválasztási fok és a teljes légmennyiség összhatása. A szénhidrogének leválasztásához kapcsolható.

A hatékony légáramlás adatokat a vizsgált gépekre lebontva a következő táblázat mutatja. 

A légtisztítók hatékony légáramlása a dohányfüstben található részecskék leválasztását vizsgálva

	Sorszám
	dm3/s

	 
	Terhelés 0 %
	Terhelés 50 %
	Terhelés 100 %

	1
	180
	119
	107

	2
	174
	121
	102

	3
	204
	196
	187

	4
	166
	163
	161

	5
	20
	nem sikerült
	9

	6
	275
	266
	260


A dohányfüstre vonatkozó részecskeleválasztási eredmény szinte megegyezik az egyes gépek légáramlási adataival. 

A légtisztítók hatékony légáramlása a dohányfüstben található részecskék leválasztását vizsgálva

	Sorszám
	dm3/s

	 
	Terhelés 0 %
	Terhelés 50 %
	Terhelés 100 %

	1
	226
	226
	226

	2
	273
	273
	273

	3
	206
	206
	206

	4
	156
	155
	156

	5
	51
	41
	36

	6
	277
	277
	277


 


Összefoglalás
A célunk az volt, hogy az éttermi légtisztítók tulajdonságait és legfontosabb jellemzőit megvizsgáljuk. A legfontosabb jellemző a hatékony légáramlat és annak változása az üzemelés során. A vizsgált gépek egy részénél ez jelentősen csökkent rövid időn belül is.

Az éttermi légszűrők feladata a belső levegő dohányfüst-tartalmának jelentős csökkentése. A légtechnikai külső levegőarány az előírások szerint 10 dm3/s/m2.

Amennyiben az étteremben sokat dohányoznak, ilyen friss-levegő pótlással is rendkívül magas a dohányfüst koncentrációja. 

Az éttermek levegőjének kellemesebbé tételét a gyakorlatban a keverési elv segíti: ha a levegő szennyezőanyag tartalmát 50%-kal akarjuk csökkenteni, akkor a légcserét 100%-kal kell növelni.

Amennyiben a dohányzó oldalon is szeretnénk csökkenteni a füstkoncentrációt, akkor a levegőcserét kell növelni. Erre a külső levegő, vagy a tisztított belső levegő alkalmas.

A külső levegőmennyiségének növelése a géprendszer és a vezetékhálózat növelésével is jár, ami plusz fűtésköltséget is jelent. Ez komoly beruházás.

Amennyiben a füstkoncentrációt légtisztítással kívánjuk megoldani, cél az 50%-os csökkentés, légszűrő berendezést kell elhelyezni az étteremben, akár több darabot is.

Légtisztító elhelyezésekor figyelembe kell venni a hőmérsékletnövekedést, ami koncentráltan jelentkezik, s rosszul elhelyezett, vagy több kisebb légtisztító esetén fokozza a “kéményhatást”, a légmozgást. A legjobb megoldás a megfelelően nagy teljesítményű készülék. 

Az ózonkezeléses elven működő berendezések hatékonysága azonos az ózonmentesekével; mivel az egészségre káros az ózon, így ezek használatát éttermekben nem javasoljuk. 

